## Arkusz1
KRZYWA 3
Moc zainstalowana - ZK 1: 18 * 4 kW + 2* 5 kW = |  |  | 82 kW + | 11 kW adm. = |  | 93 kW | kj = 0,36 | P= 93 x 0,36 = 33,48
| ZK2 : 19* 4 kW + 14 kW = |  | 90 kW + | 4 kW adm. = |  | 94 kW | kj = 0,36 | P= 94 x 0,36 = 33,84
Moc umowna w przypadku dostarczenia dokażdego mieszkania instal. trójfazowej o mocy 11 kW - ZK1 : 20 mieszkań x 11 kW = 220 kW + 11 kW = 231 kW | [8 empty] | kj = 0,36 | P = 0,36 x 231 = 83,16 kW | IB = | 120 | A
[7 empty] | ZK2 : 20 mieszkań x 11 kW = 220 kW + 4 kW = 224 kW |  | kj = 0,36 | P = 0,36 x 224 = 80,64 kW | IB = | 116.3636 | A
Zwiekszenie mocy- ZK1 : 231 kW - 93 kW = 138 kW | [6 empty] | IN =125 A
| ZK2 : 224 kW - 94 kW = 130 kW | [5 empty] | IN =125 A
Zwiększenie mocy wynikające z obliczeń - |  | ZK 1 : | PZ = 83,16 - 33,48 = |  | 49,68 kW
|  | ZK 2 : | PZ = 80,64 - 33,84 = |  | 46,80 kW
Przewód 4xLGY 70 mm2 na odcinku ZK1 - TG 1 (Złącze Kablowe 1 - Tablica Główna 1, długość ok. 4x5 m) | [8 empty] | IZ = 125 A
Przewód 4xLGY 70 mm2 na odcinku ZK2 - TG 2 (Złącze Kablowe 2 - Tablica Główna 2, długość ok. 4x5 m)
Przewód 5xLGY 25 mm2 na odcinku TG 1 - Tablice Licznikowe w I klatce schodowej ( długość ok. 5x45 m) | [8 empty] | IZ = 63 A
Przewód 5xLGY 25 mm2 na odcinku TG 1 - Tablice Licznikowe w II klatce schodowej ( długość ok. 5x25 m)
Przewód 5xLGY 25 mm2 na odcinku TG 2 - Tablice Licznikowe w III klatce schodowej ( długość ok. 5x25 m)
Przewód 5xLGY 25 mm2 na odcinku TG 1 - Tablice Licznikowe w IV klatce schodowej ( długość ok. 5x45 m)
Przewód YDYp 5x4 mm2 od liczników w Tablicy Licznikowej (TL) do Tabliczki Mieszkaniowej (TM) w mieszkaniu - do wszystkich 40 mieszkań, długość całkowita ok. 350 m. | [11 empty] | IZ = 25 A
Wersja z przewodami dobranymi oszczędnościowo.