PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin |  |  |  |
|  | Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzylesie |  |  |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 165; 129; 399 obręb 0010 Marchocice, gm. Secemin |  |  |  |
|  | Stadium: P B |  | TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |  |
| Projektant branży elektrycznej:; mgr inż. Paweł Niewiemski LOD/4979/PWBE/22. Sprawdzający branży elektrycznej:; mgr inż. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi gazowe Spis zawartości: Projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej, rysunki, oświadczenie projektanta i sprawdzającego, izba projektanta i sprawdzającego (wg spisu treści). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kąty, wrzesień 2024 r. |

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ – PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH nN WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.–USUNIĘCIE KOLIZJI	3

1.1.	WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU	3

1.2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3

1.3.	STAN ISTNIEJĄCY	3

1.4.	STAN PROJEKTOWANY	4

1.5.	OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	5

1.6.	UWAGI KOŃCOWE	5

1.7.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	5

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	6

2.1	RYS. E1 SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI NN	6

3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	7

4.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	8

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ – PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH nN WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.–USUNIĘCIE KOLIZJI

## WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

- Zlecenie inwestora,

- Techniczne warunki usunięcia kolizji nr TD/OCZ/OME/K/WT/MS/80/2024                               z dnia 25.07.2024r. wydane przez RE Częstochowa,

- Mapa podkładu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodetę,

- Ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie,

- Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,

a w szczególności:

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi,

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- Katalogi oraz przepisy związane z wykonaniem projektu.

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wł. TAURON Dystrybucja S.A.

– usunięcie kolizji:

- Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm2 o długości L(Lc)=49(55)m

- Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 o długości L(Lc)=15(21)m

- Osłonięcie linii kablowych nN rurą osłonową typu A120PS o łącznej długości L=11m

- Wykonanie mufy kablowej nN – 3szt.

## STAN ISTNIEJĄCY

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wł. TAURON Dystrybucja S.A.

– usunięcie kolizji:

Istniejące linie kablowe nN będące własnością TAURON Dystrybucja S.A, kolidujące z przebudowywaną drogą wybudowane są kablami typu NA2XY-J 4x35 mm2 oraz YAKXS 4x70mm2. Stan techniczny linii kablowych jest dobry.

## STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN wł. TAURON Dystrybucja S.A.

– usunięcie kolizji:

- Istniejąca linia kablowa typu YAKXS 4x70 mm2, rel. ZK-CZW121427 - stanowisko słupowe nr 25 (CZW180784) typu K-10,5/6E linii napowietrznej nN, (na działce nr 164/2).

Na odcinku kolidującym z budową nowej drogi, projektuje się ułożenie nowej linii kablowej nN YAKXS 4x70mm2 na odcinku długości 49(55)m w relacji złącze kablowe CZW121427 – stanowisko słupowe nr 25. Kabel należy ułożyć bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8m. Projektowany kabel z istniejącym należy połączyć z wykorzystaniem mufy przelotowej. Całość proj. kabla ułożyc w rurze karbowanej dwuściennej PE0HD Ø 110mm (DVR) koloru niebieskiego  o odporności na ściskanie minimum N250, natomiast pod projektowaną drogą kabel należy ułożyć w rurze sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750. Odległość pionowa od innych urządzeń infrastruktury podziemnej minimum 0,5m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje się ułożenie dodatkowej rury osłonowej sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750.

- istniejącej linii kablowej typu YAKXS 4x70mm2, rei. ZK-CZW121429 + stanowisko słupowe nr 24 (CZW180820) typu RK-10/ŻN linii napowietrznej nN, (na działce nr 157/2}

Na odcinku kolidującym z budową nowej drogi, projektuje się osłonięcie istniejącej linii kablowej nN YAKXS 4x70mm2 rurą osłonową dwudzielną typu A120PS o długości 6m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje się ułożenie dodatkowej rury osłonowej sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750.

- istniejącej linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2, rei. ZK-CZW173654 (5085} + stanowisko słupowe nr 15 (CZW180829) typu P-10/ZN linii napowietrznej nN, (na działce nr 1496 i 165);

Na odcinku kolidującym z budową nowej drogi, projektuje się ułożenie nowej linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 na odcinku długości 15(21)m w relacji złącze kablowe CZW173654 – stanowisko słupowe nr 15. Kabel należy ułożyć bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8m. Projektowany kabel z istniejącym należy połączyć z wykorzystaniem mufy przelotowej. Całość proj. kabla ułożyc w rurze karbowanej dwuściennej PE0HD Ø 110mm (DVR) koloru niebieskiego                      o odporności na ściskanie minimum N250, natomiast pod projektowaną drogą kabel należy ułożyć w rurze sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750. Odległość pionowa od innych urządzeń infrastruktury podziemnej minimum 0,5m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje się ułożenie dodatkowej rury osłonowej sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750.

- istniejącej linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm2, rei. ZK-CZW180115 (6188) + stanowisko słupowe nr 12 (CZW180832) typu RN-10/ZN linii napowietrznej nN, (na działce nr 139)

Na odcinku kolidującym z budową nowej drogi, projektuje się osłonięcie istniejącej linii kablowej nN NA2XY-J 4x35mm2 rurą osłonową dwudzielną typu A120PS o długości 5m. Zgodnie z zaleceniami TAURON Dystrybucja projektuje się ułożenie dodatkowej rury osłonowej sztywnej RHDPE Ø 110mm (SRS) koloru niebieskiego o odporności na ściskanie minimum N750.

## OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

W istniejącej sieci nN jako system ochrony od porażenia zastosowane jest szybkie wyłączenie poprzez przepalenie wkładki bezpiecznikowej w układzie sieci TN-C.

Ochronę od porażenia wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

## UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstępie.

- Prace montażowe i nadzór zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane 
w tym zakresie.

- Po ułożeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgłosić do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej

- Przestrzegać przepisy B.H.P. i technologię poszczególnych robót.

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Przebudowa linii SN – usunięcie kolizji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel sieci nN typu YAKXS 4x35mm2 | m | 21 |
| 2. | Kabel sieci nN typu YAKXS 4x70mm2 | m | 55 |
| 3. | Rura osłonowa dwudzielna A120PS | m | 11 |
| 4. | Rura osłonowa karbowana PE-HD Ø 110mm (DVR) | m | 54 |
| 5. | Rura osłonowa karbowana RHDPE Ø 110mm (SRS) | m | 33 |
| 6. | Montaż mufy kablowej nN typu ZRM-2/JLP-CX4 35-70 | szt. | 3 |
| 7. | Folia kablowa niebieska 0,3 m | m | 75 |
| 8. | Oznacznik kablowy |  | 10 |
| 9. | Piasek drobnoziarnisty | wg potrzeb |  |
| 10. | Taśma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm | wg potrzeb |  |
| 11. | Pręt stalowy ocynkowany Ø 16 mm | wg potrzeb |  |
| 12. | Materiały drobne | wg potrzeb |  |
| Demontaż |  |  |  |
| 1. | Kabel sieci nN typu NA2XY-J 4x35mm2 | m | 14m/13,26kg |
| 2. | Kabel sieci nN typu YAKXS 4x70mm² | m | 47m/52,3kg |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. E1 SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI NN

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO